## Protocolo de comunicação serial para µDX+ (µDX Plus)

Normalmente, o controlador programável µDX+ e seus periféricos estabelece comunicação com microcomputador compatível IBM-PC via porta paralela e protocolo proprietário (rede de comunicação DXNET). Entretanto, é possível utilizar uma porta serial e o modem do µDX+. Neste caso, o modem faz a conversão do protocolo serial para o protocolo usado na DXNET. Assim, conecta-se o modem a uma porta serial do microcomputador e os µDXs são ligados ao modem via rede DXNET. Isto vale tanto para comunicação local quanto para comunicação via rede telefônica. No caso de conexão telefônica, o modem é ligado à rede telefônica e os µDXs e periféricos são conectados ao modem via DXNET. Se o modem é usado como destino da conexão telefônica (o PC discou para o modem) é necessário transmitir a senha para o modem, escrevendo na variável v2 do modem o valor de senha (valor de 0 a 255). Para isso, deve-se usar o comando 7 - Força Variável. Já se o modem foi a origem da conexão telefônica, a senha é desnecessária. O modem é compatível com norma Bell 103, para transmissão em 300 bps.

## 1.Interface serial

A interface serial do modem (padrão RS-232C) possui apenas TX, RX e GND (comunicação a 2 fios + referência). A taxa de comunicação é programável de 300 a 9600 bps, 8 bits, sem paridade, 1 stop bit. Em taxas lentas, como 300 bps, o cabo de conexão pode ter até 500 metros. Recomenda-se cabo blindado 2 veias + malha 28 AWG. O sinal de saída do modem varia entre +12V e -10V, aproximadamente.

Abaixo temos a pinagem do conector DB-9 macho utilizado para RS-232C. Note que o modem pode, opcionalmente, acionar sinais compatíveis RS-485. No mesmo conector DB-9 temos os dois sinais da RS-485:

Pinagem:		Pino 1		Não conectado

Pino 2		RX (RS-232C)

Pino 3		TX (RS-232C)

Pino 4		Não conectado

Pino 5		GND (terra lógico)

Pino 6		Não conectado

Pino 7		TX/RX A (RS-485)

Pino 8		+5V

Pino 9		TX/RX B (RS-485)

## 2.Interface telefônica

A interface para linha telefônica do modem (padrão Bell 103) possui apenas 2 fios. A taxa de comunicação é fixa em 300 bps, 8 bits, sem paridade, 1 stop bit. Acompanha um cabo com conectores RJ-11 para a conexão a rede telefônica. Note que o modem pode ser programado para atender uma chamada ao enésimo toque (programado como destino), ou para gerar uma chamada telefônica (programado como origem).

## 3.Protocolo

O protocolo é exatamente o mesmo, seja a comunicação efetuada via porta serial ou via conexão telefônica. O protocolo sempre inicia por um byte de start (F0h, ou no caso do µDX+, F[conjunto]h, ou seja, o nibble inferior determina o conjunto DXNET), a seguir o byte de comando + endereço DXNET, bytes adicionais conforme a instrução e o byte de BSC (byte com o complemento de dois da soma de todos os bytes anteriores, exceto o nibble superior do byte de start). O µDX+ ou periférico receptor só irá responder a mensagem se o BSC de transmissão for correto. Caso contrário ele ignorará a comunicação. As respostas não possuem byte de start (F0h ou F[conjunto]h), mas possuem BSC, de forma que possa ser feita a consistência dos dados recebidos.

Os comandos realmente relevantes para a comunicação remota via rede telefônica com o Controlador µDX+ são:

Comando 4 	- Lê 8 nodos do µDX+

Comando 5 	- Lê variável

Comando 7 	- Força variável

Comando 9 	- Força nodo DXNET

Comando 11	- Lê informações (Status)

## 4.Timeouts e delays

Note que é necessário inserir pausas entre os pacotes transmitidos, de forma a não sobrecarregar o modem e também para haver tempo do modem converter o dado serial (recebido via RS232C, RS485 ou ainda por linha telefônica) para rede DXNET, ser processado pelo dispositivo destinatário, este enviar uma resposta via DXNET e, finalmente, o modem converter esta resposta para serial, retornando ao microcomputador PC. Então, recomenda-se um espaçamento de cerca de 500ms entre mensagens (ou seja, um timeout para receber resposta de 500ms), e um delay entre bytes de 1ms. Além disso, recomenda-se em timeout entre bytes da resposta de 50ms, ou seja, aguardar 500ms para que a resposta retorne e, após receber o primeiro byte, aguardar 50ms para receber cada um dos bytes remanescentes da resposta (quando estes existirem, já que tanto as mensagens enviadas quanto as respostas dos dispositivos têm tamanhos variáveis). O ideal é permitir parametrizar estes dados no programa aplicativo de comunicação no microcomputador PC, e iniciar com os valores acima como default.

Comandos da Comunicação Serial

Número de bytes totais pro-

cessados pelo uDX+ receptor

Rx	Tx	Respostas

0  - Parar (stop)				3	2	ACK + BSC

1  - Executar (run)			3	2	ACK + BSC

2  - Lê word de programa		4	3	2 bytes + BSC

3  - Grava word de programa		6	2	ACK + BSC

4  - Lê 8 nodos_in				4	2	1 byte + BSC

5  - Lê valor de uma Variável	4	2	1 byte + BSC

6  - Liga um nodo_out 			4,5	2	ACK + BSC

7  - Força valor de uma Variável	5	2	ACK + BSC

8  - R/W de um byte da EXPANSÃO	4	2	1 byte + BSC

9  - Altera um nodo_dx			4,5	2	ACK + BSC

A  - Reset forçado				3	X	Não responde

B  - Lê Status/Versão			3	4	3 bytes + BSC

C  - Acerta Hora				6	2	ACK + BSC

D  - Lê Hora					3	4	3 bytes + BSC

E  - Força instruções DXNET		3	2	ACK + BSC

F  - Subcomando 0				6	3	2 bytes + BSC

F  - Subcomando 1				8	2	ACK + BSC

Note que a diferença entre µDX e µDX+ está nas instruções 6 e 9 (altera nodo out e altera nodo dx), que no caso do µDX+ permitem 4 ou 5 bytes (o byte adicional contém bits de endereçamento para os nodos adicionais existentes no µDX+). Além disso, o comando F permite até 16 subcomandos, dos quais os subcomandos 0 e 1 são utilizados no µDX+ para acessar os words de programa aplicativo (importante para permitir edição de constantes). Por fim, o µDX+ permite especificar conjunto DXNET. Este dado (4 bits inferiores do byte de start), aliado ao endereço DXNET (4 bits inferiores do byte de comando), possibilita ampliar a rede DXNET para 256 endereços. Já o µDX normal possui apenas 16 endereços DXNET (o byte de start é sempre F0h, ou seja, o campo de conjunto DXNET é sempre zero).

Formato da Comunicação Serial

MENSAGEM                    COMANDO

7  6  5  4  3  2  1  0  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

|  |  |  |  |  |  |  |  |

Byte 0|1 |1 |1 |1 |Z3|Z2|Z1|Z0|x x x x x x x x x x x x x x x x

|  |  |  |  |  |  |  |  |

Byte 1|C3|C2|C1|C0|E3|E2|E1|E0|x x x x x x x x x x x x x x x x

|  |  |  |  |  |  |  |  |

Byte 2|B |B |B |B |B |B |B |B |x x                 x x   x x

|A7|A6|A5|A4|A3|A2|A1|A0|    x x

|V7|V6|V5|V4|V3|V2|V1|V0|          x   x

|S |W |N5|N4|N3|N2|N1|N0|            x     x

|D7|D6|D5|D4|D3|D2|D1|D0|                x       x

|I7|I6|I5|I4|I3|I2|I1|I0|        x

|0 |0 |0 |0 |S3|S2|S1|S0|                              x

|  |  |  |  |  |  |  |  |

Byte 3|B |B |B |B |B |B |B |B |    x   x x

|D7|D6|D5|D4|D3|D2|D1|D0|              x   x     x

|M7|M6|M5|M4|M3|M2|M1|M0|      x

|0 |0 |0|N10|N9|N8|N7|N6|            x     x

|  |  |  |  |  |  |  |  |

Byte 4|B |B |B |B |B |B |B |B |            x x x x

|L7|L6|L5|L4|L3|L2|L1|L0|      x

|D7|D6|D5|D4|D3|D2|D1|D0|                        x

|  |  |  |  |  |  |  |  |

Byte 5|B |B |B |B |B |B |B |B |      x                 x

|  |  |  |  |  |  |  |  |

Onde:  BYTE 0 : Byte de start da comunicação (nibble superior)

Z3-Z0 : Endereço MSB do uDX+ (conjunto DXNET)

C3-C0 : Comando

E3-E0 : Endereço LSB do uDX (endereço DXNET)

A7-A0 : Endereço de memória de programa (1 word)

V7-V0 : Endereço de variável

N5-N0 : Número de nodo

N10-N6: Número de nodo MSB p/µDX+(byte adicional)

I7-I0 : Número do conjunto de nodos a ser lido

M7-M0 : Byte alto de um word

L7-L0 : Byte baixo de um word

D7-D0 : Valor de 8 bits

S3-S0 : Subcomando

S : Estado para o nodo (0 ou 1)

B : Byte de BSC

W : Byte adicional de endereçamento p/µDX+(0 ou 1)

O byte 0 (primeiro byte) é o START da comunicação e somente o nibble inferior (conjunto DXNET) é contado no cálculo do BSC. O BSC é um byte igual ao complemento de 2 da soma dos bytes da comunicação, fora o nibble superior do START e o próprio BSC.

O comando F acessa os subcomandos para µDX+. Neste caso, os únicos subcomandos ativos atualmente são os subcomandos 0 e 1. No caso do subcomando 0, após o byte de subcomando seguem 2 bytes de endereçamento + BSC. Já no caso de subcomando 1 seguem 2 bytes de endereçamento + 2 bytes de valor + BSC.

MENSAGEM                    SUBCOMANDO

7  6  5  4  3  2  1  0  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

|  |  |  |  |  |  |  |  |

Byte 0|1 |1 |1 |1 |Z3|Z2|Z1|Z0|x x

|  |  |  |  |  |  |  |  |

Byte 1|1 |1 |1 |1 |E3|E2|E1|E0|x x

|  |  |  |  |  |  |  |  |

Byte 2|0 |0 |0 |0 |S3|S2|S1|S0|x x

|  |  |  |  |  |  |  |  |

Byte 3|M7|M6|M5|M4|M3|M2|M1|M0|x x

|  |  |  |  |  |  |  |  |

Byte 4|L7|L6|L5|L4|L3|L2|L1|L0|x x

|  |  |  |  |  |  |  |  |

Byte 5|B |B |B |B |B |B |B |B |x

|N7|N6|N5|N4|N3|N2|N1|N0|  x

|  |  |  |  |  |  |  |  |

Byte 6|D7|D6|D5|D4|D3|D2|D1|D0|  x

|  |  |  |  |  |  |  |  |

Byte 7|B |B |B |B |B |B |B |B |  x

|  |  |  |  |  |  |  |  |

Onde:  BYTE 0 : Byte de start da comunicação (nibble superior)

Z3-Z0 : Endereço MSB do uDX+ (conjunto DXNET)

C3-C0 : Comando (1111)

E3-E0 : Endereço do uDX (endereço DXNET)

M7-M0 : Endereço de memória de programa (word MSB)

L7-L0 : Endereço de memória de programa (word LSB)

N7-N0 : Valor de 8 bits MSB

D7-D0 : Valor de 8 bits LSB

## 5.Comandos

0 - Parar

PC ® µDX

Byte 0	=	1	1	1	1	Z3 	Z2 	Z1	Z0	(start para conjun-

to Z3Z2Z1Z0)

Byte 1	=	0	0	0	0	E3	E2	E1	E0	(comando 0 para 											end. E3E2E1E0)

Byte 2 =	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	(BSC)

µDX ® PC

Byte 0	=	0	0	0	0	0 	1 	1	0	(ACK - 06h)

Byte 1 =	1	1	1	1	1	0	1	0	(BSC - FAh)

Note que 06h+FAh=100h; desprezando o carry = 00h (BSC ok!).

Atenção: Por segurança, este comando exige que sejam transmitidos duas vezes o comando DXNET Parar, com um intervalo mínimo de 100ms entre transmissões. A primeira transmissão não retorna nenhuma resposta, e a segunda retorna ACK + BSC.

1 - Executar

PC ® µDX

Byte 0	=	1	1	1	1	Z3 	Z2 	Z1	Z0	(start para conjun-

to Z3Z2Z1Z0)

Byte 1	=	0	0	0	1	E3	E2	E1	E0	(comando 1 para 											end. E3E2E1E0)

Byte 2 =	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	(BSC)

µDX ® PC

Byte 0	=	0	0	0	0	0 	1 	1	0	(ACK - 06h)

Byte 1 =	1	1	1	1	1	0	1	0	(BSC - FAh)

2 - Lê word de programa (lê EEPROM)

PC ® µDX

Byte 0	=	1	1	1	1	Z3 	Z2 	Z1	Z0	(start para conjun-

to Z3Z2Z1Z0)

Byte 1	=	0	0	1	0	E3	E2	E1	E0	(comando 2 para 											end. E3E2E1E0)

Byte 2 =	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	(endereço da me-

mória EEPROM)

Byte 3 =	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	(BSC)

µDX ® PC

Byte 0	=	M7	M6	M5	M4	M3 	M2 	M1	M0	(Byte MSB lido)

Byte 1	=	L7	L6	L5	L4	L3 	L2 	L1	L0	(Byte LSB lido)

Byte 2 =	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	(BSC)

No caso do µDX+ deve-se usar o comando F, subcomando 0 para ler words da EEPROM, pois o comando 2 não permite acessar todos os words do µDX+.

3 - Grava word de programa (grava EEPROM)

PC ® µDX

Byte 0	=	1	1	1	1	Z3 	Z2 	Z1	Z0	(start para conjun-

to Z3Z2Z1Z0)

Byte 1	=	0	0	1	1	E3	E2	E1	E0	(comando 3 para 											end. E3E2E1E0)

Byte 2 =	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	(endereço da me-

mória EEPROM)

Byte 3	=	M7	M6	M5	M4	M3 	M2 	M1	M0	(Byte MSB)

Byte 4	=	L7	L6	L5	L4	L3 	L2 	L1	L0	(Byte LSB)

Byte 5 =	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	(BSC)

µDX ® PC

Byte 0	=	0	0	0	0	0 	1 	1	0	(ACK - 06h)

Byte 1 =	1	1	1	1	1	0	1	0	(BSC - FAh)

No caso do µDX+ deve-se usar o comando F, subcomando 1 para gravar words na EEPROM, pois o comando 3 não permite acessar todos os words do µDX+.

4 - Lê 8 nodos do µDX

PC ® µDX

Byte 0	=	1	1	1	1	Z3 	Z2 	Z1	Z0	(start para conjun-

to Z3Z2Z1Z0)

Byte 1	=	0	1	0	0	E3	E2	E1	E0	(comando 4 para 											end. E3E2E1E0)

Byte 2 =	I7	I6	I5	I4	I3	I2	I1	I0	(endereço do

conjunto nodos)

Byte 3 =	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	(BSC)

µDX ® PC

Byte 0	=	N7	N6	N5	N4	N3 	N2 	N1	N0	(nodos lidos)

Byte 1 =	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	(BSC)

Nota:	Esta instrução lê um conjunto de 8 nodos. Como o µDX+ possui 192 nodos (lembrando que os nodos de 0 a 3 são as entradas, de 4 a 7 as saídas, o nodo 62 é terra (sempre desligado) e o nodo 63 é alimentação (sempre ligado)), o endereço do conjunto de nodos a serem lidos varia de 0 a 23.

5 - Lê variável

PC ® µDX

Byte 0	=	1	1	1	1	Z3 	Z2 	Z1	Z0	(start para conjun-

to Z3Z2Z1Z0)

Byte 1	=	0	1	0	1	E3	E2	E1	E0	(comando 5 para 											end. E3E2E1E0)

Byte 2 =	V7	V6	V5	V4	V3	V2	V1	V0	(n° da variável)

Byte 3 =	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	(BSC)

µDX ® PC

Byte 0	=	X7	X6	X5	X4	X3 	X2 	X1	X0	(valor da

variável)

Byte 1 =	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	(BSC)

O controlador µDX+ permite até 64 variáveis, embora esta instrução admita até 256 variáveis.

6 - Força um nodo

PC ® µDX

Byte 0	=	1	1	1	1	Z3 	Z2 	Z1	Z0	(start para conjun-

to Z3Z2Z1Z0)

Byte 1	=	0	1	1	0	E3	E2	E1	E0	(comando 6 para 											end. E3E2E1E0)

Byte 2 =	S	W	N5	N4	N3	N2	N1	N0	(n° do nodo,

extensão W e

valor (0 ou 1))

Byte 3 =	0	0	0	N10	N9	N8	N7	N6	(extensão do

n° do nodo, se

W=1)

Byte 4 =	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	(BSC)

µDX ® PC

Byte 0	=	0	0	0	0	0 	1 	1	0	(ACK - 06h)

Byte 1 =	1	1	1	1	1	0	1	0	(BSC - FAh)

Nota:	O µDX+ possui 192 nodos, como já frisado. O número do nodo é especificado por N5-N0, ou N10-N0, no caso de existir extensão de endereçamento do nodo (W=1). Ou seja, se W=0 o comando 6 admite 4 bytes. Já se W=1, o comando 6 admite 5 bytes (o byte adicional indica o endereçamento MSB do nodo a ser modificado). Já o valor do nodo é determinado por S (0=desligado, 1=ligado).

7 - Força variável

PC ® µDX

Byte 0	=	1	1	1	1	Z3 	Z2 	Z1	Z0	(start para conjun-

to Z3Z2Z1Z0)

Byte 1	=	0	1	1	1	E3	E2	E1	E0	(comando 7 para 											end. E3E2E1E0)

Byte 2 =	V7	V6	V5	V4	V3	V2	V1	V0	(n° da variável)

Byte 3 =	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	(valor)

Byte 4 =	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	(BSC)

µDX ® PC

Byte 0	=	0	0	0	0	0 	1 	1	0	(ACK - 06h)

Byte 1 =	1	1	1	1	1	0	1	0	(BSC - FAh)

8 - Lê/escreve na expansão

PC ® µDX

Byte 0	=	1	1	1	1	Z3 	Z2 	Z1	Z0	(start para conjun-

to Z3Z2Z1Z0)

Byte 1	=	1	0	0	0	E3	E2	E1	E0	(comando 8 para 											end. E3E2E1E0)

Byte 2 =	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	(valor para saídas

da expansão)

Byte 3 =	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	(BSC)

µDX ® PC

Byte 0	=	X7	X6	X5	X4	X3 	X2 	X1	X0	(valor lido nas

entradas da exp.)

Byte 1 =	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	(BSC)

9 - Força um nodo_DXNET

PC ® µDX

Byte 0	=	1	1	1	1	Z3 	Z2 	Z1	Z0	(start para conjun-

to Z3Z2Z1Z0)

Byte 1	=	1	0	0	1	E3	E2	E1	E0	(comando 9 para 											end. E3E2E1E0)

Byte 2 =	S	W	N5	N4	N3	N2	N1	N0	(n° do nodo,

extensão W e

valor (0 ou 1))

Byte 3 =	0	0	0	N10	N9	N8	N7	N6	(extensão do

n° do nodo, se

W=1)

Byte 4 =	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	(BSC)

µDX ® PC

Byte 0	=	0	0	0	0	0 	1 	1	0	(ACK - 06h)

Byte 1 =	1	1	1	1	1	0	1	0	(BSC - FAh)

Nota:	O µDX+ possui 192 nodos, como já frisado. Além dos nodos do programa, ele possui 192 nodos para forçamento via DXNET (especificados como nodos_DXNET).. Estes nodos fazem uma operação OR com os respectivos nodos de programa. Assim, caso o nodo de programa já esteja ligado, não é possível desligá-lo apenas acessando o nodo_DXNET correspondente. É necessário que ambos estejam desligados para que o nodo assuma estado desativo. O número do nodo é especificado por N5-N0, ou N10-N0, no caso de existir extensão de endereçamento do nodo (W=1). Ou seja, se W=0 o comando 6 admite 4 bytes. Já se W=1, o comando 6 admite 5 bytes (o byte adicional indica o endereçamento MSB do nodo a ser modificado). Já o valor do nodo é determinado por S (0=desligado, 1=ligado).

10 - Reset forçado (reinicialização)

PC ® µDX

Byte 0	=	1	1	1	1	Z3 	Z2 	Z1	Z0	(start para conjun-

to Z3Z2Z1Z0)

Byte 1	=	1	0	1	0	E3	E2	E1	E0	(comando 10 											end. E3E2E1E0)

Byte 2 =	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	(BSC)

Nota:	O µDX não responde este comando. Apenas liga todos os leds de entrada durante alguns instantes para sinalizar o reset.

11 - Lê informações (STATUS)

PC ® µDX

Byte 0	=	1	1	1	1	Z3 	Z2 	Z1	Z0	(start para conjun-

to Z3Z2Z1Z0)

Byte 1	=	1	0	1	1	E3	E2	E1	E0	(comando 11 											end. E3E2E1E0)

Byte 2 =	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	(BSC)

µDX ® PC

Byte 0	=	Z3	Z2	Z1	Z0	T3 	T2 	T1	T0	(conjunto e tipo

de equipamento)

Byte 1	=	P3	P2	P1	P0	Q3 	Q2 	Q1	Q0	(versão firmware)

Byte 2	=	V1	V0	R	F	E3 	E2 	E1	E0	(Status e endere-

ço DXNET)

Byte 3 =	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	(BSC)

Nota:	O primeiro byte recebido indica o conjunto DXNET e o tipo de equipamento instalado no endereço DXNET para onde foi endereçado o comando DXNET 11 (0Bh). Atualmente existem 4 equipamentos:

T3-T0 = 1 	® 	Controlador Programável µDX ou µDX+.

T3-T0 = 2 	® 	Interface Homem/Máquina.

T3-T0 = 3 	® 	Modem.

T3-T0 = 4 	® 	Conversor Analógico/Digital. 						T3-T0 = 5 	® 	Registrador.

Já o segundo byte indica a versão do firmware do equipamento. Os 4 bits MSB indicam o valor à esquerda do ponto e os 4 bits LSB indicam o valor à direita desse (ou seja, formam dois números BCD). Por exemplo, se for lido 01001001 significa que a versão é 4.9. Note que µDX+ (Plus) tem versão igual ou superior a 8.0. Versões anteriores são necessariamente controladores µDX normais.

O terceiro byte retorna os seguintes dados (caso equipamento 1 - Controlador µDX ou µDX+):

V1-V0 = 0 	® 	µDX com ciclo de 1/16s.

V1-V0 = 1 	® 	µDX com ciclo de 1/32s.

V1-V0 = 2 	® 	µDX com ciclo de 1/64s.

V1-V0 = 3 	® 	µDX com ciclo de 1/256s.

R = 0		®	µDX parado.

R = 1		®	µDX executando o programa.

F = 0		®	Energia elétrica OK.

F = 1		®	Falha de energia elétrica.

Além disso, E3-E0 retornam o endereço DXNET do equipamento. Caso o equipamento não seja controlador µDX (T3-T0 ¹ 1) o terceiro byte perde significado.

12 - Acerta relógio

PC ® µDX

Byte 0	=	1	1	1	1	Z3 	Z2 	Z1	Z0	(start para conjun-

to Z3Z2Z1Z0)

Byte 1	=	1	1	0	0	E3	E2	E1	E0	(comando 12  											end. E3E2E1E0)

Byte 2	=	D2	D1	D0	H4	H3 	H2 	H1	H0	(dia e hora)

Byte 3	=	M5	M4	M3	M2	M1 	M0 	Q1	Q0	(minutos  e quar-

tos de minuto)

Byte 4	=	S3	S2	S1	S0	F3 	F2 	F1	F0	(segundos e

frações de seg.)

Byte 5 =	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	(BSC)

µDX ® PC

Byte 0	=	0	0	0	0	0 	1 	1	0	(ACK - 06h)

Byte 1 =	1	1	1	1	1	0	1	0	(BSC - FAh)

Nota:	Os dados tem o seguinte formato:

D2-D0		®	Dia da semana (000=Domingo, 001=Segunda,

010=Terça, ......, 110=Sábado).

H4-H0		®	Hora (00000=00h, ....., 10111=23h).

M5-M0	®	Minutos (000000=00m, ....., 111011=59m).

Q1-Q0	®	Quartos de minuto (00=0min, ...., 11=3/4min).

S3-S0		®	Segundos de um quarto de minuto

(0000=0s, ....., 1110=14s).

F3-F0		®	Frações de segundo (em unidades de 0,0625s)

(0000=0s, ...., 1111=0,9375s).

13 - Lê relógio

PC ® µDX

Byte 0	=	1	1	1	1	Z3 	Z2 	Z1	Z0	(start para conjun-

to Z3Z2Z1Z0)

Byte 1	=	1	1	0	1	E3	E2	E1	E0	(comando 13 											end. E3E2E1E0)

Byte 2 =	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	(BSC)

µDX ® PC

Byte 0	=	D2	D1	D0	H4	H3 	H2 	H1	H0	(dia e hora)

Byte 1	=	M5	M4	M3	M2	M1 	M0 	Q1	Q0	(minutos e quar-

tos de minuto)

Byte 2	=	S3	S2	S1	S0	F3 	F2 	F1	F0	(segundos e

frações de seg.)

Byte 3 =	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	(BSC)

Nota: 	Os dados lidos tem o mesmo formato descrito para a instrução anterior - Acerta Relógio.

14 - Força instruções DXNET

PC ® µDX

Byte 0	=	1	1	1	1	Z3 	Z2 	Z1	Z0	(start para conjun-

to Z3Z2Z1Z0)

Byte 1	=	1	1	1	0	E3	E2	E1	E0	(comando 14  											end. E3E2E1E0)

Byte 2 =	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	(BSC)

µDX ® PC

Byte 0	=	0	0	0	0	0 	1 	1	0	(ACK - 06h)

Byte 1 =	1	1	1	1	1	0	1	0	(BSC - FAh)

Nota:	Esta instrução força o µDX a atualizar todas as comunicações DXNET existentes no programa. Ou seja, ele executa os blocos DXNET.

15 - Subcomando 0 - Lê word de programa (lê EEPROM)

PC ® µDX

Byte 0	=	1	1	1	1	Z3 	Z2 	Z1	Z0	(start para conjun-

to Z3Z2Z1Z0)

Byte 1	=	1	1	1	1	E3	E2	E1	E0	(comando 15 											end. E3E2E1E0)

Byte 2 =	0	0	0	0	0	0	0	0	(subcomando 0)

Byte 3 =	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	(endereço da me-

mória EEPROM)

Byte 4 =	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	(endereço da me-

mória EEPROM)

Byte 5 =	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	(BSC)

µDX ® PC

Byte 0	=	M7	M6	M5	M4	M3 	M2 	M1	M0	(Byte MSB lido)

Byte 1	=	L7	L6	L5	L4	L3 	L2 	L1	L0	(Byte LSB lido)

Byte 2 =	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	(BSC)

No caso do µDX+ deve-se usar o comando F, subcomando 0 para ler words da EEPROM, pois o comando 2 não permite acessar todos os words do µDX+.

15 - Subcomando 1 - Grava word de programa (grava EEPROM)

PC ® µDX

Byte 0	=	1	1	1	1	Z3 	Z2 	Z1	Z0	(start para conjun-

to Z3Z2Z1Z0)

Byte 1	=	1	1	1	1	E3	E2	E1	E0	(comando 15 											end. E3E2E1E0)

Byte 2 =	0	0	0	0	0	0	0	1	(subcomando 1)

Byte 3 =	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	(endereço da me-

mória EEPROM)

Byte 4 =	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	(endereço da me-

mória EEPROM)

Byte 3	=	D15	D14	D13	D12	D11 	D10 	D9	D8	(Byte MSB)

Byte 4	=	D7	D6	D5	D4	D3 	D2 	D1	D0	(Byte LSB)

Byte 5 =	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	(BSC)

µDX ® PC

Byte 0	=	0	0	0	0	0 	1 	1	0	(ACK - 06h)

Byte 1 =	1	1	1	1	1	0	1	0	(BSC - FAh)

No caso do µDX+ deve-se usar o comando F, subcomando 1 para gravar words na EEPROM, pois o comando 3 não permite acessar todos os words do µDX+.

DEXTER Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Av. Pernambuco, 1328, sala 309 - Porto Alegre – RS – CEP:90240-001

Fone/Fax: (0xx51)3343-2378 - Fone: (0xx51)3343-5532

E-mail: dexter@dexter.ind.br

Internet: www.dexter.ind.br